广东省广裕集团英德工贸实业有限公司车间通用设备日常维护保养定点供应商采购项目

用户需求书

（此用户需求书要求纸质文件及电子文档同时提交）

| 提交部门： | 劳动改造科 |
| --- | --- |
| 制 作 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 日 期： | 年 月 |

一、项目概况

1、项目名称：本项目为广东省广裕集团英德工贸实业有限公司车间通用设备日常维护保养定点供应商采购。

2、项目概述：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司现有负压式风机351台，环保空调360台，空压机26台，直饮水机62台，中央空调17台。为加强车间厂房通用设备日常维护保养工作，及时发现并解决设备运行故障等问题，劳动改造科拟对外聘请维保公司对上述设备进行维护保养维修服务。

3、采购预算：本项目合同服务期限为一年，其中还维保费预算费用为人民币：130448元；配件预算为281552元，据实结算。合计本项目总预算费用为人民币：412000元（预算费用均为含税价格）。

二、投标人资格要求

（一）在中华人民共和国境内合法注册成立的企业；具有合法经营资格及独立承担民事责任能力的法人。

（二）具有与本项目采购服务相应的经营许可及有效的《营业执照》﹑《税务登记证》等。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）存在隶属关系或同属同一母公司的企业，仅能有一家企业参与投标。

（五）具备提供完善售后服务的能力。

（六）具有机电设备维修的相关资质。

（七）投标单位必须提供至少一名入场维保人员同时持有电工证和高空作业证。

- 三、维护内容

对设备进行维护保养，维护保养内容包括常规耗材更换、滤瓶清洗、水胆排垢、设备检查等。确保设备正常运转和使用，维护日期由双方议定，具体维护保养内容：

（一）车间空压机:安全附件（安全阀、压力表）年检；空压机/冷干机、管道滤芯、管件、阀门定期每月巡检；更换破损配件及故障维修等；

（二）车间中央空调:1年4次冷却塔、进风滤网及水管管路清洗；定期每月巡检，更换破损及故障维修等;

（三）水冷式环保空调：高空作业，1年清洗2次滤网、管路、机组故障维修，定期每月巡检、更换破损配件等；

（四）车间负压风机：定期每月巡检，检修开关、线路、皮带、电机、轴承、更换破损及故障维修等；

（五）车间直饮水机：含进水系统每年清洗2次、水样送检、定期及时更换耗材、更换破损及故障维修等。

四、维护要求

（一）维护方每月进行一次常规的巡机点检，及时做好维护和保养，确保车间通用设备的运转安全并如实记录点检内容。每次巡机点检均需有各厂验收签名；

（二）维修时需要更换配件的，必须经需求单位确认，业务归口部门同意后方可更换。更换的配件要如实记录在维修记录表内，更换完成后须经更换部门验收签名确认。未经业务归口部门确认私自更换配件造成的一切后果由维护方负责。

（三）维护方每季度必须对饮水机进行清洗、消毒一次，并对水质随机抽样（每次不少于抽检5台次水质），水样送双方认可的第三方检测机构进行检测并出具检测报告，检测费用由维护方负责；维护方每年必须对空压机的安全附件（安全阀、压力表）送质监部门进行检测并出具检测报告，检测费用由维护方负责。

（四）如维保设备故障发生事故导致突发性事件时，维护方应按规定配合有关部门做好相关处置工作。

（五）服务响应时间：维护方接到报障电话后，应及时响应，维护方须在1小时内响应，维护人员须4小时内到达现场，修复时限24小时（维护方必须保证保障电话24小时在线）。如无法维修应由维护方临时向需求部门提供对应数量的备用通用设备以解决需求方急需，同时告知并协助需求部门提出解决办法。

五、预算明细

维保项目明细：

| 通用设备维护保养费预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保设备 | 数量 | 每年每台单价 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 负压风机 | 351 | 48 | 16848 |  |
| 2 | 环保空调 | 360 | 84 | 30240 | 含高空作业 |
| 3 | 空压机 | 26 | 720 | 18720 |  |
| 4 | 直饮水机 | 62 | 480 | 29760 |  |
| 5 | 中央空调 | 17 | 480 | 8160 |  |
| 6 | 安全阀检测费用 | 26 | 200 | 5200 | 一年一次 |
| 7 | 压力表检测费用 | 52 | 180 | 18720 | 一年2次 |
| 8 | 水质检测费用 | 4 | 700 | 2800 | 一年4次 |
| 9 | 合计 |  |  | 130448 |  |

零配件项目明细：

| 通用设备零配件预算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 维保数量 | 配件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 负压风机 | 351 | 漏电开关 | 正泰，32A | 1 | 个 | 80 |
| 2 |  | 351 | 风机电机 | 1.1KW，380V | 1 | 个 | 586 |
| 3 |  | 351 | 传动皮带 | A2134 | 1 | 条 | 45 |
| 4 |  | 351 | 轴承 | 专用轴承 | 1 | 个 | 80 |
| 5 |  | 351 | 皮带轮 | 全铝合金，Ø30.4 | 1 | 个 | 265 |
| 6 |  | 351 | 风机风叶 | 铝合金 | 1 | 套 | 185 |
| 7 |  | 351 | 重锤百叶 | 1380*1380 | 1 | 套 | 200 |
| 8 | 环保空调 | 360 | 漏电开关 | 正泰，32A | 1 | 个 | 80 |
| 9 |  | 360 | 水箱水泵 | 380V，3.7KW | 1 | 个 | 1500 |
| 10 |  | 360 | 潜水泵 | 200L | 1 | 个 | 180 |
| 11 |  | 360 | 黑色防护网 | 环保空调专用 | 1 | 片 | 25 |
| 12 |  | 360 | 湿帘 | 环保空调专用 | 1 | 片 | 100 |
| 13 |  | 360 | 布水管 | 环保空调专用 | 1 | 个 | 85 |
| 14 |  | 360 | 软管 | 4份金属软管 | 1 | 条 | 30 |
| 15 |  | 360 | 阀门 | 联塑：DN80 | 1 | 个 | 57 |
| 16 |  | 360 | 风机电机 | 380V,1.5KW | 1 | 个 | 600 |
| 17 |  | 360 | 排水阀 | 环保空调专用 | 1 | 个 | 65 |
| 18 |  | 360 | 法兰 | 环保空调专用 | 1 | 个 | 125 |
| 19 |  | 360 | 送风弯头 | 塑料件 | 1 | 个 | 750 |
| 20 | 空压机 | 16 | 空气过滤器 | 22KW/15KW | 1 | 套 | 260 |
| 21 |  | 16 | 机油过滤器 | 22KW/15KW | 1 | 套 | 300 |
| 22 |  | 16 | 油气分离器 | 22KW/15KW | 1 | 套 | 1350 |
| 23 |  | 16 | 空压机油 | T46#18L | 1 | 桶 | 900 |
| 24 |  | 16 | 管道阀门 | 1.5寸铜制阀门 | 1 | 个 | 80 |
| 25 |  | 28 | 压力传感器 | 空压机专用，0-1.6Mpa | 1 | 套 | 237 |
| 26 |  | 28 | 温度传感器 | 空压机专用，PT100 | 1 | 套 | 292 |
| 27 |  | 28 | 散热风扇 | 380V,550S | 1 | 套 | 1500 |
| 28 |  | 28 | 联轴器 | 含梅花垫 | 1 | 套 | 317 |
| 29 |  | 28 | 空气开关 | 正泰100A，4P | 1 | 个 | 400 |
| 30 |  | 28 | 自动排水器 | AC220V | 1 | 套 | 265 |
| 31 |  | 84 | 精密过滤器滤芯 | 035Q/P/S | 1 | 个 | 152 |
| 32 |  | 28 | 冷干机冷媒 | R22 | 1 | 次 | 260 |
| 33 |  | 28 | 冷干机散热风扇 |  | 1 | 个 | 367 |
| 34 |  | 28 | 机房排气扇 | 220V,400# | 1 | 套 | 365 |
| 35 |  | 28 | 管路连接配件 | 不锈钢环压配件 | 1 | 个 | 67 |
| 36 |  | 28 | 铝合金管 | DN32 | 1 | 米 | 120 |
| 37 |  | 28 | BVV电线 | 16平方 | 1 | 米 | 50 |
| 38 |  | 28 | 安全阀 | DN15,1.0MPa | 1 | 个 | 200 |
| 39 |  | 28 | 压力表 | 0-1.6MPa | 1 | 个 | 142 |
| 40 |  | 1 | 空气过滤器 | 37KW，捷豹原厂配件 | 1 | 套 | 500 |
| 41 |  | 1 | 机油过滤器 | 37KW，捷豹原厂配件 | 1 | 套 | 635 |
| 42 |  | 1 | 油气分离器 | 37KW，捷豹原厂配件 | 1 | 套 | 2800 |
| 43 |  | 12 | 空压机油 | S-12, 捷豹原厂配件 | 1 | 桶 | 1500 |
| 44 |  | 11 | 空气过滤器 | 22KW，捷豹原厂配件 | 1 | 套 | 450 |
| 45 |  | 11 | 机油过滤器 | 22KW，捷豹原厂配件 | 1 | 套 | 580 |
| 46 |  | 11 | 油气分离器 | 22KW，捷豹原厂配件 | 1 | 套 | 2400 |
| 47 |  | 12 | 不锈钢球阀 | 1.2寸，全不锈钢 | 1 | 个 | 216 |
| 48 | 直饮水 | 62 | 进水电磁阀 | 220V,4分 | 1 | 套 | 125 |
| 49 |  | 62 | 发热管 | 38V,4500W | 1 | 支 | 125 |
| 50 |  | 62 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 1 | 个 | 105 |
| 51 |  | 62 | 漏电开关 | ZD47LE-63 | 1 | 个 | 115 |
| 52 |  | 62 | 水箱 | 不锈钢水箱，35L | 1 | 个 | 750 |
| 53 |  | 62 | 热水水龙头 | 长，短嘴 | 1 | 个 | 75 |
| 54 |  | 62 | 数字显示面板 | 220V | 1 | 套 | 350 |
| 55 |  | 62 | 进水单向阀 | 安全阀0.7MPa | 1 | 个 | 120 |
| 56 |  | 62 | 温控器 | 89度 | 1 | 套 | 55 |
| 57 |  | 62 | 温控器 | 102度 | 1 | 套 | 55 |
| 58 |  | 62 | PP棉滤芯 | 9.5/10寸 | 1 | 个 | 50 |
| 59 |  | 62 | 网状碳芯 | 9.5/10寸 | 1 | 个 | 85 |
| 60 |  | 62 | 颗料碳芯 | 9.5/10 | 1 | 个 | 85 |
| 61 |  | 62 | 电脑板 |  | 1 | 块 | 650 |
| 62 | 中央空调 | 17 | 主电路板 | 20匹 | 1 | 套 | 3500 |
| 63 |  | 17 | 总开关 | 250A,4P | 1 | 个 | 750 |
| 64 |  | 17 | 控制面板 | 20匹 | 1 | 套 | 1350 |
| 65 |  | 17 | 压缩机 | 10匹 | 1 | 个 | 7500 |
| 66 |  | 17 | 四通阀 | 10匹 | 1 | 个 | 600 |
| 67 |  | 17 | 传感器 | 10匹 | 1 | 套 | 150 |
| 68 |  | 17 | 雪种 | R22 | 1 | 次 | 500 |
| 69 |  | 17 | 铜管 | 10匹 | 1 | 米 | 230 |
| 70 |  | 17 | 电线 | 10匹 | 1 | 米 | 35 |
| 71 |  | 17 | 冷却塔水泵 | 380V,7.5KW | 1 | 个 | 2600 |
| 72 |  | 17 | 冷却塔 | 配套中央空调 | 1 | 个 | 6100 |
| 73 |  | 17 | 加保温棉 | 20匹 | 1 | 米 | 75 |
| 74 |  | 17 | 压力表 | 0-1Mpa | 1 | 个 | 400 |
| 75 |  | 17 | 冷媒过滤器 | 10匹 | 1 | 个 | 800 |
| 76 |  | 17 | 风口 | 300*300 | 1 | 个 | 230 |
| 77 |  | 17 | 水流量计 | DN80 | 1 | 套 | 1000 |
| 78 | 柜式空调 | 4 | 电路板（外机） | 格力5P | 1 | 块 | 1500 |
| 79 |  | 4 | 电路板（内机） | 格力5P | 1 | 块 | 1200 |
| 80 |  | 4 | 压缩机 | 格力5P | 1 | 台 | 3500 |
| 81 |  | 4 | 内风机 | 格力5P | 1 | 个 | 350 |
| 82 |  | 4 | 外风机 | 格力5P | 1 | 个 | 300 |
| 83 |  | 4 | 四通阀 | 格力5P | 1 | 个 | 230 |
| 84 |  | 4 | 传感器 | 格力5P | 1 | 套 | 150 |
| 85 |  | 4 | 水槽 | 格力5P | 1 | 套 | 185 |
| 86 |  | 4 | 雪种 | 格力5P | 1 | 次 | 400 |
| 87 |  | 4 | 铜管 | 格力5P | 1 | 米 | 120 |
| 88 |  | 4 | 电线 | 格力5P | 1 | 米 | 30 |
| 89 |  | 4 | 排水组件 | 格力5P | 1 | 套 | 325 |
| 90 |  | 4 | 内风叶 | 格力5P | 1 | 套 | 165 |
| 91 |  | 4 | 外风叶 | 格力5P | 1 | 套 | 125 |
| 92 |  | 4 | 加保温棉 | 格力5P | 1 | 套 | 50 |
| 93 |  | 4 | 电容 | 格力5P | 1 | 套 | 150 |
| 94 |  | 4 | 拆装 | 格力5P | 1 | 套 | 600 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 59688 |

说明：维保费预算费用为人民币130448元，配件预算为281552元。两项价格合计412000元。预算价格为采购最高限价，含税费、安装费、调试费用等一切费用。更换配件需按照表格要求，有标注品牌的需按要求更换相应的原厂配件。

六、合同签订事项及履约保证金

（一）中标供应商须在中标公告发布后5个工作日内缴纳中标金额5%的履约保证金，逾期未缴纳的视为弃标；

（二）履约保证金缴纳后10个工作日内签订合同。中标人按约履行合同结束后，甲方在30日内一次性无息退还履约保证金。

（三）因中标方自身原因，中标方在合同执行过程需提前终止执行合同，履约保证金不予退还。

七、付款方式：

（一）本项目结算价格按签订合同价格，通过银行转账的方式进行结算。合作商家需提供：对公账号（银行开户许可证）、项目合同、送货单、开具的发票（增值税专用发票）；

（二）维护保养费每季度支付合同维护费的25%；

（三）零配件维修费按提供所需的维修清单据实结算，每季度支付一次；

（四）此项目最高限价为所签订的合同价格。当维修费超出合同金额时，只支付至合同最高限价为止。

八、其他要求：

（一）由于监狱企业工作的特殊性，中标商及外聘人员应当严格遵守监狱企业的相关管理规定；

（二）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可在规定的时间进出管区大门；

（三）外来人员若违反监狱管理规定，监狱将责成中标人将其解聘、辞退或调离，情节严重的将与中标人解除合同，有违法行为的送司法机关处理。