## 广东省英德监狱罪犯餐具用品采购项目报价清单
广东省英德监狱监管区机房蓄电池组更换项目报价清单
序号 | 项目名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 品牌（如有） | 生产厂家（如有） | 单价限价（元） | 报价单价（元） | 报价合计（元）=报价单价*数量
1 | UPS蓄电池及其配套附件 | 蓄电池符合国家行业标准（GB/T 19639.1--2014)机房环境下浮充寿命不低于10年。蓄电池应具备控制鼓胀变形的功能或方法，防止发生爆裂或爆炸。蓄电池外壳无变型、裂纹及污渍；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。为防止火灾发生，电池外壳需要采用达到V-0级或以上的阻燃材质。65AH/12V 内阻不大于6.5毫欧 胶质 铅酸电池。兼容 易事特EA9010 HRT 10KVA不间断电源 注：以上规格为需求书基本要求，如投标产品优于需求书要求，应据实填写 | 304 | 个 | XX | XX | 798.33 | XX | XX
1.本项目报价应包含人工费、运输费、包装费、税杂费等一切可预计及未能预计的项目相关费用； 2.提供的物品（服务）能够完全响应采购需求； 3.商家报价应响应采购明细表全部服务及产品，且清楚填写报价单价、报价合计金额； 4.规格要求、报价单价、报价合计金额为必填项，少填或填错按报价无效处理; 5.表格内（斜体+下划线+红色字体）部分为可修改内容，其余内容不得修改。
服务热线电话： 质量投诉电话：
项目负责人： 负责人电话：
投标单位（盖章）：