## Sheet1
广东省英德监狱中心机房精密空调采购项目（二次）目录清单
项号 | 参数规格 | 品牌 | 生产厂家（如有） | 数量 | 单位（台）
1 | 本次采用2套制冷量的精密空调，送风方式为底部送风，风机不下沉，含精密空调室内机、室外冷凝器及安装服务。 1．主要技术参数要求： 1）总冷量（单台）≥45KW； 2）加热量（kw）≥6； 3）加湿量（kg/h）≥4； 4）送风量（m³/h）≥11000； 5）室内机尺寸（宽×深×高mm）≤1000*930*2000 （因受设备运输及现场部署环境限制，精密空调主机尺寸不能超出该尺寸，不足该尺寸的补充包边，包边要求与环境相适应，美观大方）； 2．制冷剂调节装置：采用电子膨胀阀，实现更好的制冷剂调节精度； 3．风机系统：应采用直联离心EC风机，不接受皮带传动的风机型式； 4．机组采用环保型冷媒R410A； 5．空气压差开关：机组应配备滤网压差开关和气流丢失压差开关两个气压差开关； 6．压缩机：压缩机采用高效可靠的压缩机，具有较高能效比；缩机的噪声等级应达到行业标准的要求，同时压缩机应可以在现场安装维修； 7．蒸发器：采用大面积蒸发器，增大换热面积，提高系统效率，不接受斜板式蒸发器； 8．过滤器：空调应安装中效或中效以上空气过滤器，G4以上等级，金属框架、便于更换； 9．控制系统：应具有先进的微处理控制器和控制逻辑，具有不低于7英寸大屏幕中文触摸显示屏，能显示温湿度及各组件的运行状态的功能，以便于随时了解制冷系统的运行情况； 10．室外机：为保证室外机使用寿命，风机叶片应为全金属材质，不接受由非金属叶片风机的室外机产品。冷凝器风机应采用变频无极全调速方式，可根据冷凝压力自动调节室外机风速，保证系统运行稳定、节能高效。 | XX | XX | 2 | 台
2 | 机房精密空调机组的机械性能： 1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理； 2）操作及维修安全、方便。标牌、标记：应平整清晰； 3）机组外框架应采用单面板，内贴防火消音棉结构。吸收噪声，同时可起到防火的作用； 4）部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合设计需要；具备抗震措施。
3 | 机房精密空调机组的电气性能： 1）精密空调机组电气元件：采用ABB、施耐德、西门子等知名品牌产品； 2）机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准； 3）输入电压允许波动范围：380V±10%； 4）频率允许范围：50HZ±2HZ。
4 | 机房精密空调机组的温度、湿度控制性能： 1）机房精密空调机组的适应环境：温度（室内-10℃ ~+30℃；室外-30℃ ~+45℃）；湿度≤95%RH； 2）机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能； 3）温度调节范围：+17℃ ~+28℃； 4）温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时； 5）湿度调节范围：40%~60%RH； 6）湿度调节精度：≤±3%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。
5 | 精密空调机组的机组性能： 1）机房精密空调应具有较好的性能，并兼顾紧凑的尺寸，节省宝贵的机房空间； 2）机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； 3）机房精密空调的空气洁净度：应安装中效或高效空气过滤器，所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升； 4）每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常及高精度运行。
6 | 机房精密空调机组的监控性能： 1）机房精密空调机组应提供方便的现场监控及远程监控能力； 2）系统应具有三遥性能：遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等；遥信项目：开/关机状态，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；遥控项目：空调开/关机； 3）系统应具备的通信接口：具备RS485或RS232接口，且应具有良好的电气隔离 ；无偿提供通讯协议，故障代码、中文名称及说明； 4）设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝，并且具备各项参数设置的帮助系统； 5）准确度：三遥量：开关量和控制操作准确度应达到100%；模拟量精确度应达到交流电量误差≤2%；非电量误差≤5%；设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。
说明 | 1.表格内（斜体+下划线+红色字体）部分为可修改内容，其余内容不得修改。（其中，参数规格是本项目基本参数要求，若投标产品参数优于需求书要求，应据实填写）
2.中标商需按照需求书要求进行旧空调更换；
3.本清单所填报的品牌、生产厂家或制造商须与报价清单一致，本清单不含报价；
4.提供的商品（服务）能够完全响应采购需求；
5.精密空调设备需同一品牌，要求品牌、制造商一致。
6.需求书所称“建议品牌”并非指定产品品牌，但如商家投标产品非“建议品牌”，则需提供投标产品性能、参数等不低于或优于“建议品牌”的书面证据、第三方检测报告及其他相关证明供现场评审。